编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练的第79练，内容涵盖掌握有功功率、无功功率和视在功率的概念及三者关系S²=P²+Q²，理解功率因数的意义和提高方法。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）

第2节 串联电路与功率  第79练  交流电路的功率(二)

一、单项选择题

1. 交流电路中，表示电场或磁场能量往返交换规模的功率单位通常为（   ）

| A. 瓦特 W | B. 乏 var |
| --- | --- |
| C. 伏安 VA | D. 安培 A |

【答案】B

【解析】交流电路中与能量往返交换有关的量采用无功计量单位，工程上通常用乏或千乏表示。瓦特用于表示实际消耗的功率，伏安用于表示供电容量。

2. 用三表法间接求某单相负载的功率因数时，通常需要取得的读数为（   ）

| A. P、U、I | B. Q、U、R |
| --- | --- |
| C. S、R、I | D. P、Q、R |

【答案】A

【解析】单相负载功率因数可由有功功率、电压和电流求得，因此需要功率表、电压表和电流表读数。电阻值或无功读数不是三表法直接求功率因数的必要读数。

3. 感性负载两端并联适当电容后，电源侧电流中的主要变化是（   ）

| A. 滞后分量减小 | B. 滞后分量增大 |
| --- | --- |
| C. 同相分量减小 | D. 同相分量反向 |

【答案】A

【解析】感性负载需要从电源取得滞后的无功电流，并联电容后可由电容提供部分超前电流进行补偿。这样电源侧承担的滞后分量减小，功率因数得到改善。

4. 电容柜投入后，柜内电容支路无电流，而设备功率因数仍偏低，较可能的原因是（   ）

| A. 补偿支路熔断器断开 | B. 电压表指针量程偏小 |
| --- | --- |
| C. 功率表电压线圈短路 | D. 负载开关触点粘连 |

【答案】A

【解析】电容支路无电流说明补偿回路未实际接入，熔断器断开会使电容不能参与补偿。此时感性负载的无功需求仍主要由电源提供，所以功率因数仍偏低。

二、多项选择题

5. 某感性负载经补偿后，无功需求减少而有功负载保持不变，下列变化可能出现的有（   ）

| A. 有功读数基本不变 | B. 视在容量有所减小 |
| --- | --- |
| C. 线路电流有所减小 | D. 电源频率明显降低 |

【答案】ABC

【解析】补偿主要减少电源侧提供的无功部分，不改变负载实际做功所需的有功功率。在电压不变时，视在功率和线路电流会随之减小，电源频率不会因无功补偿而明显降低。

6. 给车间低压配电系统配置电容补偿装置时，正确的做法有（   ）

| A. 按负载性质选择容量 | B. 按额定电压选择器件 |
| --- | --- |
| C. 按运行变化分组投切 | D. 按最大电流短接电容 |

【答案】ABC

【解析】电容补偿应根据负载性质、运行电压和负荷变化合理选择容量和投切方式。直接短接电容属于错误操作，会造成过电流和设备损坏风险。

7. 比较交流电路中常用的功率量，下列说法正确的有（   ）

| A. 有功功率反映能量消耗 | B. 无功功率反映能量交换 |
| --- | --- |
| C. 视在功率反映供电容量 | D. 功率因数反映电压高低 |

【答案】ABC

【解析】有功功率表示负载实际消耗并转换的功率，无功功率表示电场或磁场能量的交换规模，视在功率表示电源和线路需要提供的容量。功率因数反映有功功率在视在功率中的占比，不是电压高低的直接指标。

8. 某单相交流负载的视在功率为1 kVA，功率因数为0.6，按功率三角形关系判断，下列结果正确的有（   ）

| A. P为600 W | B. Q为800 var |
| --- | --- |
| C. 功率因数为0.6 | D. 有功功率为1 kW |

【答案】ABC

【解析】有功功率为视在功率与功率因数的乘积，即1000 VA×0.6，结果为600 W。由S²=P²+Q²可得无功功率为800 var，因此把有功功率判为1 kW是错误的。

三、判断题

9. 功率因数可表示为有功功率与视在功率的比值。（   ）

【答案】√

【解析】功率因数反映负载从电源取得的容量中有多少用于实际做功，通常用有功功率与视在功率的比值表示。该比值越大，供电容量利用越充分。

10. 在功率三角形中，两条直角边可分别表示有功功率和无功功率。（   ）

【答案】√

【解析】功率三角形用直角三角形表示三种功率的关系，其中有功功率和无功功率构成直角边，视在功率对应斜边。三者满足平方关系。

11. 电容性负载吸收无功时，电流相位通常滞后于电压相位。（   ）

【答案】×

【解析】电容性负载中电流相位通常超前于电压相位，感性负载中电流相位才通常滞后于电压相位。本题把两类负载的相位特征混淆了。

12. 补偿装置投入后若出现过补偿现象，应继续增加电容容量。（   ）

【答案】×

【解析】过补偿说明电容提供的无功超过了实际需要，继续增加容量会使运行状态更加不合理。正确处理方向通常是减少投入电容组或调整投切控制。

四、简答题

13. 简述功率因数过低对交流供电系统可能产生的影响。

【答案】（1）功率因数过低会使同样有功负载下的视在功率增大，供电设备容量利用率降低。
（2）功率因数过低会使线路电流增大，导致线路损耗和电压降增加。
（3）功率因数过低会增加变压器、开关和导线的负担，影响供电系统经济运行。

【解析】本题应从视在功率、线路电流和供电设备利用三个方面分析。功率因数低的本质是无功分量占比偏大，因此会使电源和线路承担更多不做实际功的容量。

五、计算题

14. 某单相交流设备接在220 V电源上，测得有功功率为1760 W，功率因数为0.8。求：（1）该设备的视在功率；（2）线路电流。

【答案】（1）2200 VA
（2）10 A

【解析】（1）根据公式cosφ=P/S，可得S=P/cosφ。代入数据得S=1760/0.8=2200 VA，因此该设备的视在功率为2200 VA。
（2）根据单相交流电路视在功率公式S=UI，可得I=S/U。代入数据得I=2200/220=10 A，因此线路电流为10 A。

15. 两台单相设备均接在220 V电源上，甲设备有功功率为3.0 kW、功率因数为0.75，乙设备有功功率为3.0 kW、功率因数为0.50。求：（1）甲、乙设备的视在功率；（2）甲、乙设备的线路电流；（3）若只能优先治理一台设备，应优先选择哪一台，并说明理由。

【答案】（1）甲设备视在功率为4.0 kVA，乙设备视在功率为6.0 kVA。
（2）甲设备线路电流约为18.2 A，乙设备线路电流约为27.3 A。
（3）应优先选择乙设备，因为乙设备功率因数更低，在相同有功功率下占用容量更大、线路电流更大。

【解析】（1）根据公式cosφ=P/S，可得S=P/cosφ。甲设备S=3.0/0.75=4.0 kVA，乙设备S=3.0/0.50=6.0 kVA，因此乙设备占用的供电容量更大。
（2）根据单相交流电路视在功率公式S=UI，可得I=S/U。甲设备I=4000/220≈18.2 A，乙设备I=6000/220≈27.3 A，因此乙设备线路电流更大。
（3）比较可知，两台设备有功功率相同，但乙设备功率因数较低，导致视在功率和电流均明显偏大。优先对乙设备进行无功补偿，更有利于降低线路负担和提高容量利用率。