编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练的第88练，内容涵盖掌握对称三相电路有功功率P=√3ULILcosφ的计算，了解三相四线制中性线的作用。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）

第1节 三相电源与负载  第88练  三相电路的功率(一)

一、单项选择题

1. 对称三相电路有功功率计算式P=√3ULILcosφ中，UL表示（   ）

| A. 每相负载电压 | B. 两端线间电压 |
| --- | --- |
| C. 单相回路电压 | D. 中点对地电压 |

【答案】B

【解析】在对称三相电路总有功功率公式中，UL表示线电压，即任意两根相线之间的电压。若使用相电压计算，应按三相功率分别求和，不能与线电压混用。

2. 三相四线制供电线路中，第四根导线的主要作用是（   ）

| A. 提供不平衡电流通路 | B. 增大三相电源频率 |
| --- | --- |
| C. 降低各相负载功率 | D. 改变电源相序关系 |

【答案】A

【解析】三相四线制中的第四根导线用于连接电源中点和负载中点，在负载不对称时为不平衡电流提供通路。它不能改变电源频率，也不是用来降低负载功率。

3. 对称三相负载接入三相交流电源后，各相负载吸收的有功功率关系为（   ）

| A. 三相功率大小相等 | B. 首相功率始终最大 |
| --- | --- |
| C. 末相功率逐次减小 | D. 中间相功率为零 |

【答案】A

【解析】对称三相负载的三相阻抗相同，各相电压和电流大小相等，功率因数也相同，所以各相有功功率大小相等。总有功功率可看作三相功率之和。

4. 三相四线制照明线路运行时，出现部分灯明显变亮、部分灯明显变暗的现象，检修时应首先检查（   ）

| A. 公共导线连接情况 | B. 电源频率显示数值 |
| --- | --- |
| C. 开关外壳接地状态 | D. 灯具安装高度偏差 |

【答案】A

【解析】三相四线制负载不对称时，公共导线若接触不良或断开，会造成各相负载电压严重不平衡。灯有的过亮、有的过暗，通常应先检查该导线及其接点。

二、多项选择题

5. 对称三相电路中，在电压和电流不变时，影响总有功功率大小的因素有（   ）

| A. 线电压有效值 | B. 线电流有效值 |
| --- | --- |
| C. 负载功率因数 | D. 导线绝缘颜色 |

【答案】ABC

【解析】对称三相电路总有功功率与线电压、线电流和功率因数有关。导线绝缘颜色只用于识别线路，不直接决定负载吸收的有功功率。

6. 用钳形电流表和电压表估算对称三相负载总有功功率时，需要取得的量有（   ）

| A. 两相之间电压 | B. 任一线中电流 |
| --- | --- |
| C. 负载功率因数 | D. 电源外壳温度 |

【答案】ABC

【解析】按P=√3ULILcosφ估算时，需要测得线电压、线电流并知道功率因数。电源外壳温度可反映运行状况，但不能直接代入该公式求总有功功率。

7. 下列关于对称三相负载与不对称三相负载的说法，正确的有（   ）

| A. 对称负载三相阻抗相同 | B. 对称负载相电流相等 |
| --- | --- |
| C. 不对称负载中点可能偏移 | D. 不对称负载功率必为零 |

【答案】ABC

【解析】对称三相负载的三相阻抗相同，相电流大小相等且相位互差120°。不对称负载可能引起负载中点偏移，但并不表示负载有功功率必为零。

8. 某对称三相负载的线电压为380 V，线电流为10 A，功率因数为0.8。下列判断正确的有（   ）
A. 总有功功率约为5.3 kW
B. 计算时应采用线电压
C. 功率因数降低时功率增大
D. 计算结果表示三相总功率

【答案】ABD

【解析】对称三相电路有功功率按P=√3ULILcosφ计算，代入380 V、10 A和0.8可得约5.3 kW。该结果是三相总有功功率；在电压和电流不变时，功率因数降低会使有功功率减小。

三、判断题

9. 对称三相电路的总有功功率可用线电压、线电流和功率因数计算。（   ）

【答案】√

【解析】对称三相电路中，三相负载参数相同，常用公式P=√3ULILcosφ计算三相总有功功率。使用该公式时，电压和电流必须对应为线电压和线电流。

10. 三相四线制中的公共导线只在三相完全对称时才有作用。（   ）

【答案】×

【解析】三相完全对称时公共导线中的电流为零或很小，但该导线在负载不对称时具有重要作用。它能稳定负载中点电位，并为不平衡电流提供通路。

11. 对称三相负载运行时，三相瞬时功率之和基本保持恒定。（   ）

【答案】√

【解析】对称三相电路中，三相电压和电流相位互差120°，各相瞬时功率的脉动互相补偿。因此三相瞬时功率总和基本不随时间作周期性大幅变化。

12. 三相四线制负载中，公共导线断开后，各相用电设备一定全部停止工作。（   ）

【答案】×

【解析】公共导线断开后，各相单相负载可能仍形成回路，但各相电压会因负载不平衡而发生偏移。其危险在于部分设备可能过压损坏，并非一定全部停止工作。

四、简答题

13. 简述三相四线制中公共导线的作用。

【答案】（1）公共导线用于连接电源中点和负载中点，使单相负载能够取得相电压。
（2）当三相负载不对称时，公共导线为不平衡电流提供通路。
（3）公共导线有助于稳定各相负载电压，减少中点偏移造成的过压或欠压。

【解析】本题应围绕三相四线制的供电对象和不对称负载运行特点作答。易错点是只认为公共导线在正常运行时没有电流，而忽视其稳定中点电位和保护单相负载的作用。

五、计算题

14. 已知某对称三相负载接在线电压为380 V的电源上，线电流为20 A，功率因数为0.85，求该负载的总有功功率，结果保留一位小数。

【答案】11.2 kW

【解析】根据对称三相电路有功功率公式P=√3ULILcosφ。代入数据得P=1.732×380×20×0.85=11192.2 W。计算结果约为11.2 kW，因此该负载的总有功功率为11.2 kW。

15. 某实验室配置一组对称三相调试负载，接在线电压为400 V的三相电源上。调试时要求该负载输入有功功率为9.0 kW，功率因数为0.75。求：（1）此时线电流应约为多少；（2）若保持功率因数不变，将输入有功功率调至12.0 kW，线电流需比原来增加多少。

【答案】（1）17.3 A
（2）5.8 A

【解析】（1）对称三相电路有功功率公式为 P=sqrt3ULILcosvarphi，变形得 IL=fracPsqrt3ULcosvarphi。
代入数据得 IL=(9000)/(1.732×400×0.75)≈17.3textA。
（2）当有功功率调至12.0 kW时，线电流为
IL′=(12000)/(1.732×400×0.75)≈23.1textA。
线电流增加量为 DeltaI=23.1−17.3=5.8textA。