编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工电子技术与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工电子技术与技能》（高教版·第三版）一课一练的第31练，内容涵盖理解功率因数的含义和提高方法，了解并联电容器补偿的原理和计算。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工电子技术与技能》（高教版·第三版） 功率因数的提高(二)

第四单元 单相正弦交流电路 第2节 交流电路分析 第31练

一、单项选择题

1. 在交流电路中，用来表示电源容量利用程度的系数是（   ）

| A. 有功功率与视在功率的比值 | B. 无功功率与有功功率的比值 |
| --- | --- |
| C. 视在功率与有功功率的比值 | D. 电路电压与电流有效值的比值 |

【答案】A

【解析】功率因数反映有功功率在视在功率中所占的比例，数值越高，说明电源容量利用越充分。无功功率与有功功率的比值反映的是无功占用情况，不是功率因数。

2. 在感性负载两端接入补偿元件后，该元件的主要作用是（   ）

| A. 提供感性无功电流 | B. 提供容性无功电流 |
| --- | --- |
| C. 吸收全部有功电能 | D. 改变负载额定电压 |

【答案】B

【解析】感性负载需要滞后的无功电流，并联电容器可提供超前的容性无功电流，从而减少电源侧供给的无功电流。它不能吸收全部有功电能，也不用于改变负载额定电压。

3. 感性负载运行时投入适量电容器，电源侧电流的变化过程主要表现为（   ）

| A. 线路中有功电流明显增大 | B. 线路中有功电流明显减小 |
| --- | --- |
| C. 线路中滞后电流部分抵消 | D. 线路中总电流一定反向 |

【答案】C

【解析】电容器电流相位超前，可与感性负载的滞后无功电流部分抵消，使电源侧总电流减小。有功电流主要由负载实际消耗的有功功率决定，通常不会因补偿而明显改变。

4. 某车间投入补偿柜后，总电流几乎不变，检查发现某一补偿支路没有电流，最可能的原因是（   ）

| A. 负载绕组匝间短路 | B. 电源相序接线错误 |
| --- | --- |
| C. 电压表量程选择偏小 | D. 补偿支路熔断器断路 |

【答案】D

【解析】某一补偿支路没有电流，说明该支路可能未接入电路，熔断器断路会使电容器不能投入运行。负载绕组短路或相序错误不能直接说明单个补偿支路无电流。

二、多项选择题

5. 感性负载并联适量电容器后，电路参数可能出现的变化有（   ）

| A. 电源供给无功功率减少 | B. 负载消耗有功功率增加 |
| --- | --- |
| C. 线路中总电流减小 | D. 线路电压损失减小 |

【答案】ACD

【解析】并联电容器补偿后，电源侧提供的无功功率减少，总电流减小，线路压降也会随之减小。负载的有功功率主要由负载本身决定，适量补偿一般不使其明显增加。

6. 对低压电容补偿装置进行检查或投切时，正确做法有（   ）

| A. 停电后进行充分放电 | B. 送电时直接触摸端子 |
| --- | --- |
| C. 运行中追求过量补偿 | D. 按负载变化分组投切 |

【答案】AD

【解析】电容器停电后仍可能带有残余电荷，检修前必须充分放电。按负载变化分组投切可避免欠补偿或过补偿，直接触摸端子和追求过量补偿都不符合安全与运行要求。

7. 下列关于无功补偿方式的说法，正确的有（   ）

| A. 并联电容主要减少无功交换 | B. 串联电阻主要提高负载效率 |
| --- | --- |
| C. 并联电容通常接在负载旁 | D. 串联电阻通常用于无功补偿 |

【答案】AC

【解析】感性负载常采用并联电容器补偿，使无功电流在负载附近得到补偿，减少电源与负载之间的无功交换。串联电阻会消耗有功功率，一般不作为提高功率因数的补偿方法。

8. 某单相感性负载有功功率为6 kW，功率因数由0.6提高到0.8。已知cosφ为0.6时tanφ约为1.33，cosφ为0.8时tanφ约为0.75，下列计算结果正确的有（   ）

| A. 补偿容量约为2.0 kvar | B. 补偿容量约为3.5 kvar |
| --- | --- |
| C. 补偿后视在功率约7.5 kVA | D. 补偿后视在功率约10 kVA |

【答案】BC

【解析】补偿容量按Qc=P(tanφ1－tanφ2)计算，代入数据得Qc=6×(1.33－0.75)=3.48 kvar，约为3.5 kvar。补偿后视在功率按S=P/cosφ计算，代入数据得S=6/0.8=7.5 kVA。

三、判断题

9. 在输送同样有功功率时，功率因数越低，电源和线路承担的视在功率越大。（   ）

【答案】√

【解析】功率因数表示有功功率占视在功率的比例。在有功功率一定时，功率因数越低，需要的视在功率越大，线路电流也越大。

10. 提高感性负载功率因数时，电容器应串接在负载主回路中。（   ）

【答案】×

【解析】感性负载提高功率因数通常采用并联电容器补偿，使容性无功电流在负载附近提供。串接电容会改变主回路工作状态，不是常用的低压无功补偿接法。

11. 电容器电流在相位上滞后电压，因此能补偿感性负载的滞后无功电流。（   ）

【答案】×

【解析】电容器电流在相位上超前电压，而感性负载电流相位滞后电压。正因为二者无功电流方向相反，电容器才能起到补偿作用。

12. 补偿后若电源侧电流不降反升，可能是电容器投入过多造成过补偿。（   ）

【答案】√

【解析】电容补偿应适量，投入过多会使电路呈容性，电源侧仍需承担无功电流。过补偿不仅不能继续减小线路电流，还可能使电流增大并影响设备运行。

四、简答题

13. 简述在确定无功补偿容量时，为什么不宜盲目追求功率因数过高或呈超前状态。

【答案】（1）补偿容量过大时，电路可能由感性变为容性，出现过补偿。
（2）过补偿会使电源侧出现超前无功功率，不利于电网稳定运行。
（3）补偿过多还可能引起电压升高、电容器负担加重等问题，因此应按实际负载和目标功率因数合理选择补偿容量。

【解析】提高功率因数的目的是减少电源和线路承担的不必要无功负担，但补偿并不是越多越好。电容器提供的是容性无功功率，若超过感性负载所需补偿量，就会使电路呈容性，产生超前无功。因此实际工程中通常按规定目标值进行补偿，避免过补偿。

五、计算题

14. 某220 V、50 Hz单相用电支路测得有功功率为4 kW，无功功率为5 kvar（滞后）。若希望补偿后功率因数达到0.8（仍为滞后），已知功率因数为0.8时 tanvarphi=0.75，π 取3.14，求应并联电容器的电容量，结果保留一位小数，单位用 μ F。

【答案】131.5 μ F

【解析】补偿后目标无功功率为 Q2=Ptanvarphi=4×0.75=3text{ kvar}。原无功功率为5 kvar，因此电容器应补偿的无功功率为 Qc=5-3=2text{ kvar}=2000text{ var}。单相并联电容器的无功功率关系为 Qc=2π fCU2，所以 C=Qc/(2π fU2)。代入数据得 C=2000/(2×3.14×50×2202)≈0.0001315text{ F}=131.5μ F。因此应并联的电容量约为131.5 μ F。

15. 某三相异步电动机有功功率为15 kW，线电压为380 V，原功率因数为0.75，计划提高到0.90。已知cosφ为0.75时tanφ约为0.882，cosφ为0.90时tanφ约为0.484，√3取1.732。求：（1）所需电容补偿容量；（2）补偿前后的线电流；（3）若选用6 kvar电容器组，判断是否基本满足要求。

【答案】（1）5.97 kvar
（2）补偿前线电流约30.4 A，补偿后线电流约25.3 A。
（3）基本满足要求。

【解析】（1）根据补偿容量公式Qc=P(tanφ1－tanφ2)，代入数据得Qc=15×(0.882－0.484)=5.97 kvar，因此所需补偿容量约为5.97 kvar。
（2）三相电路有功功率公式为P=√3UIcosφ。补偿前线电流I1=P/(√3Ucosφ1)，代入数据得I1=15000/(1.732×380×0.75)=30.4 A；补偿后线电流I2=15000/(1.732×380×0.90)=25.3 A。
（3）计算所需补偿容量约为5.97 kvar，选用6 kvar电容器组与计算值接近，因此可判断基本满足补偿要求。