编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工电子技术与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工电子技术与技能》（高教版·第三版）一课一练的第38练，内容涵盖了解三相异步电动机的结构和旋转磁场，理解工作原理和铭牌参数，了解起动和调速方法。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工电子技术与技能》（高教版·第三版） 三相异步电动机

第六单元 变压器与电动机 第2节 电动机 第38练

一、单项选择题

1. 三相定子绕组接入对称三相交流电后，在气隙中形成的合成磁场称为（   ）

| A. 脉动磁场 | B. 旋转磁场 |
| --- | --- |
| C. 恒定磁场 | D. 交变电场 |

【答案】B

【解析】对称三相电流在空间位置相差一定电角度的定子绕组中流过时，会在气隙中形成大小基本恒定、方向连续转动的磁场，因此称为旋转磁场。

2. 三相异步电动机中，用来产生主磁通并安放三相绕组的部件是（   ）

| A. 转子铁心 | B. 机座外壳 |
| --- | --- |
| C. 端盖轴承 | D. 定子铁心 |

【答案】D

【解析】定子铁心由硅钢片叠压而成，槽内嵌放三相定子绕组，通电后主要形成电动机的工作磁场。转子铁心随轴转动，不能安放三相定子绕组。

3. 鼠笼式三相异步电动机接通电源后，转子产生电磁转矩的直接原因是（   ）

| A. 转子导体中产生感应电流 | B. 定子铁心中产生机械转矩 |
| --- | --- |
| C. 机座外壳中产生旋转电压 | D. 端盖轴承中产生励磁电流 |

【答案】A

【解析】定子磁场切割转子导体时，转子导体中产生感应电动势和感应电流。感应电流与气隙磁场相互作用，形成驱动转子转动的电磁转矩。

4. 一台三相异步电动机运行时声音异常、振动明显，检查发现三相电源中有一相熔断器熔断，最可能的运行状态是（   ）

| A. 电压过高运行 | B. 绕组接反运行 |
| --- | --- |
| C. 缺相故障运行 | D. 负载过轻运行 |

【答案】C

【解析】三相电源缺少一相时，电动机磁场不平衡，运行电流增大，常出现振动、噪声和过热现象。熔断器一相熔断是判断缺相故障的重要线索。

二、多项选择题

5. 三相异步电动机负载增大时，通常会出现的变化有（   ）

| A. 转子转速略有下降 | B. 定子电流相应增大 |
| --- | --- |
| C. 输出转矩相应增大 | D. 同步转速明显下降 |

【答案】ABC

【解析】负载增大时，转子转速会略有下降，转差率增大，转子电流和定子电流随之增大，从而产生更大的电磁转矩。同步转速主要由电源频率和磁极对数决定，不会因负载变化而明显下降。

6. 维修人员检查三相异步电动机铭牌时，应重点核对的运行参数有（   ）

| A. 额定电压 | B. 额定功率 |
| --- | --- |
| C. 额定频率 | D. 绕组颜色 |

【答案】ABC

【解析】铭牌上的额定电压、额定功率和额定频率是选择电源、保护装置和判断运行工况的重要依据。绕组颜色不是铭牌规定的主要电气参数，不能作为运行匹配依据。

7. 关于三相异步电动机直接起动和降压起动的比较，正确的说法有（   ）

| A. 直接起动线路较简单 | B. 降压起动电流较小 |
| --- | --- |
| C. 直接起动冲击较大 | D. 降压起动转矩较大 |

【答案】ABC

【解析】直接起动设备少、线路简单，但起动电流大，对电网和机械设备冲击较明显。降压起动能减小起动电流，但电磁转矩随电压降低而减小，不适合要求大起动转矩的场合。

8. 用频闪法检查一台50 Hz三相异步电动机，发现定子旋转磁场转速为1500 r/min，转子实际转速约为1440 r/min。下列判断正确的有（   ）
A. 磁极对数为2对
B. 定子磁场为4极
C. 转差转速为60r/min
D. 转差率约为6%

【答案】ABC

【解析】同步转速为1500 r/min时，由 ns=60f/p 可得磁极对数为2对，即4极。转差转速为1500-1440=60 r/min，转差率为60÷1500×100%=4%，所以D项不正确。

三、判断题

9. 三相异步电动机转子转速总是等于定子旋转磁场的同步转速。（   ）

【答案】×

【解析】三相异步电动机正常电动运行时，转子转速必须略低于同步转速，转子导体才能切割磁场并产生感应电流。若两者相等，就不能形成持续的电磁转矩。

10. 鼠笼式转子的导条和端环构成闭合回路，有利于产生感应电流。（   ）

【答案】√

【解析】鼠笼式转子的导条两端由端环短接，构成闭合导电回路。旋转磁场切割这些导体时，转子回路中会产生感应电流，并进一步形成电磁转矩。

11. 三相异步电动机调换任意两根电源线后，旋转方向会改变。（   ）

【答案】√

【解析】调换任意两根三相电源线会改变定子绕组中三相电流的相序。相序改变后旋转磁场方向相反，因此电动机转向随之改变。

12. 电动机运行中过热时，只要继续减小熔断器容量，就能可靠保护电动机。（   ）

【答案】×

【解析】电动机过热可能由过载、缺相、通风不良或轴承故障等原因引起，不能简单依靠减小熔断器容量处理。熔断器主要用于短路保护，电动机过载保护通常应配置热继电器等保护元件。

四、简答题

13. 简述三相异步电动机铭牌上常见额定参数的作用。

【答案】（1）额定电压用于确定电动机应接入的电源电压，避免电压不匹配造成过热或起动困难。
（2）额定功率用于表示电动机在规定条件下能够长期输出的机械功率，是选择负载的重要依据。
（3）额定电流用于选择导线、开关和保护电器，也是判断电动机是否过载的重要参考。

【解析】本题考查铭牌参数的实际用途。答题时应围绕“接什么电源、能带多大负载、怎样选择保护元件”三个方面说明，不能只写参数名称。

14. 简述三相异步电动机常用起动方法及其适用特点。

【答案】（1）直接起动线路简单、设备少，适用于容量较小或电网允许起动电流冲击的电动机。
（2）星形三角形降压起动可降低起动电流，适用于正常运行采用三角形接法且轻载起动的电动机。
（3）自耦变压器降压起动可按需要选择降压比，适用于容量较大、要求减小电网冲击的场合。

【解析】本题考查起动方法与使用条件的对应关系。三相异步电动机起动时电流较大，不同起动方法的核心区别在于线路复杂程度、起动电流和起动转矩的变化。

15. 某车间一台三相异步电动机拖动风机运行，近期出现起动困难、运行发热且转速偏低的现象。简述可能原因和检查处理方向。

【答案】（1）应检查电源电压是否偏低或是否存在缺相，因为供电异常会使起动转矩不足并导致电流增大。
（2）应检查风机负载和传动部分是否卡滞，因为机械阻力过大会使电动机长时间大电流运行。
（3）应检查通风散热、轴承状态和保护装置整定，因为散热不良或保护不当会加重过热并影响安全运行。

【解析】本题属于故障分析题，应按照“电源条件、机械负载、散热保护”的顺序排查。起动困难、发热和转速偏低往往不是单一现象，分析时要把电气原因和机械原因结合起来判断。