编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电气测量技术》（高教版·第四版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电气测量技术》（高教版·第四版）一课一练的第16练，内容涵盖了解兆欧表的结构和工作原理，掌握测量绝缘电阻的正确操作方法。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电气测量技术》（高教版·第四版）

第16练  绝缘电阻的测量

一、单项选择题

1. 检查电动机绕组对机壳的绝缘状况时，通常选用的仪表是（   ）

| A. 万用表 | B. 兆欧表 |
| --- | --- |
| C. 钳形表 | D. 电能表 |

【答案】B

【解析】兆欧表能输出较高的直流测试电压，适用于测量电气设备的高阻值绝缘性能。万用表主要用于一般电压、电流和电阻测量，不适合代替兆欧表检查绝缘状况。

2. 兆欧表接线柱中，标有G的端子主要用于（   ）

| A. 连接被测导体 | B. 连接设备外壳 |
| --- | --- |
| C. 接入屏蔽部位 | D. 接通保护地线 |

【答案】C

【解析】G端子称为屏蔽端，可接到被测物表面需要屏蔽的位置，使表面泄漏电流不经过测量机构。这样可减小表面潮湿或污物对测量结果的影响。

3. 使用手摇式兆欧表测量电气设备前，正确的操作顺序是（   ）
A. 断开电源、验电放电、接好表线、均匀摇测
B. 接好表线、断开电源、均匀摇测、验电放电
C. 均匀摇测、接好表线、断开电源、读取数值
D. 读取数值、验电放电、接好表线、断开电源

【答案】A

【解析】测量绝缘前必须先切断被测设备电源，并对可能带电的部分验电和放电，确认安全后再接线测量。若先接线或先摇测，可能造成仪表损坏或人身触电危险。

4. 测量一台停用电动机时，兆欧表指针始终接近零刻度，最可能说明（   ）

| A. 绕组绝缘良好 | B. 绕组存在受潮 |
| --- | --- |
| C. 仪表转速偏高 | D. 表线接触过紧 |

【答案】B

【解析】兆欧表读数接近零通常表示被测绝缘电阻很小，电动机绕组可能受潮、污染或绝缘损坏。仪表转速偏高不会使良好绝缘的读数长期接近零。

二、多项选择题

5. 用兆欧表测量绝缘时，影响读数变化的因素有（   ）

| A. 被测物受潮程度 | B. 测量环境温度 |
| --- | --- |
| C. 表面污物情况 | D. 设备铭牌颜色 |

【答案】AC

【解析】被测物受潮和表面污物会增大泄漏电流，使绝缘电阻读数降低。环境温度也可能影响绝缘材料性能，但设备铭牌颜色与绝缘电阻测量结果无直接关系。

6. 检修人员测量低压电动机绝缘电阻时，正确做法有（   ）

| A. 断开被测设备电源 | B. 测前进行验电放电 |
| --- | --- |
| C. 带负载直接测量 | D. 测后对设备放电 |

【答案】ABD

【解析】绝缘测量前应断电、验电并对残余电荷放电，测量结束后也应对被测设备充分放电。带负载直接测量会影响结果，并可能损坏设备或危及安全。

7. 关于兆欧表与万用表测电阻的区别，正确的有（   ）

| A. 兆欧表适合测小电阻 | B. 兆欧表输出较高电压 |
| --- | --- |
| C. 万用表适合测普通电阻 | D. 万用表专测绝缘电阻 |

【答案】BC

【解析】兆欧表用于测量绝缘电阻，其特点是能提供较高的测试电压。万用表电阻挡适合测量一般电阻，不能可靠替代兆欧表进行绝缘性能检查。

8. 已知某绝缘试品加500 V测试电压时泄漏电流为0.5 mA，下列判断正确的有（   ）

| A. 绝缘电阻为1 MΩ | B. 绝缘电阻为10 MΩ |
| --- | --- |
| C. 电流越大绝缘越好 | D. 电流越大阻值越小 |

【答案】AD

【解析】绝缘电阻可按R=U/I计算，500 V除以0.5 mA得到1 MΩ。测试电压一定时，泄漏电流越大，说明绝缘电阻越小，绝缘状况越差。

三、判断题

9. 兆欧表主要用于测量电气设备的绝缘电阻。（   ）

【答案】√

【解析】兆欧表能提供规定的直流测试电压，适用于检查绕组、电缆和电器外壳之间的绝缘状况。因此该说法符合仪表用途。

10. 兆欧表中的手摇发电机或电子升压电路用于提供测量所需的高压直流电。（   ）

【答案】√

【解析】绝缘电阻数值通常较大，需要较高测试电压才能形成可测的泄漏电流。手摇式或电子式兆欧表都要提供相应的直流测试电压。

11. 手摇式兆欧表测量时，摇动速度越快，测量结果一定越准确。（   ）

【答案】×

【解析】手摇式兆欧表应按规定速度均匀摇动，通常保持在规定转速附近读取稳定数值。摇动过快或忽快忽慢会影响输出电压稳定性，不能认为越快越准确。

12. 测量结束后，被测电缆可能存有电荷，应先放电再拆除相关连接。（   ）

【答案】√

【解析】电缆、电容器和较长线路在兆欧表测试后可能带有残余电荷。测量后进行放电能防止触电和二次损坏，是绝缘测量的重要安全步骤。

四、简答题

13. 简述兆欧表表盘读数反映绝缘状态的原理。

【答案】（1）兆欧表在被测绝缘两端施加较高的直流测试电压，使绝缘介质中产生很小的泄漏电流。
（2）仪表根据测试电压与泄漏电流之间的关系，将被测对象等效为绝缘电阻并显示其阻值。
（3）绝缘良好时泄漏电流小，显示的绝缘电阻值较大；绝缘受潮、老化或损伤时泄漏电流增大，显示的绝缘电阻值降低。

【解析】本题考查兆欧表测量绝缘电阻的基本工作原理。兆欧表不是测量设备正常运行电流，而是通过直流测试电压检测绝缘介质的泄漏情况，再用电压与电流的关系反映绝缘电阻大小。答题重点应放在“测试电压—泄漏电流—绝缘电阻读数—绝缘状态判断”的关系上。

五、计算题

14. 某电气设备在20 ℃时测得绝缘电阻为12 MΩ。若按经验估算，温度每升高10 ℃，绝缘电阻约降低为原来的一半。求该设备在40 ℃时的估算绝缘电阻。

【答案】3 MΩ

【解析】由20 ℃升高到40 ℃，温度升高了20 ℃，相当于两个10 ℃。绝缘电阻每升高10 ℃约减半，因此40 ℃时的绝缘电阻约为：第一次减半为6 MΩ，第二次减半为3 MΩ。所以该设备在40 ℃时的估算绝缘电阻为3 MΩ。

15. 对某电缆进行绝缘吸收特性检查，使用1000 V兆欧表测得15 s时绝缘电阻为20 MΩ，60 s时绝缘电阻为36 MΩ。求：（1）吸收比；（2）按吸收比不小于1.3判断该电缆绝缘是否合格；（3）60 s时的泄漏电流约为多少μA，结果保留一位小数。

【答案】（1）1.8
（2）合格
（3）27.8 μA

【解析】（1）吸收比为60 s绝缘电阻与15 s绝缘电阻之比，代入数据得36/20=1.8，所以吸收比为1.8。
（2）计算得到的吸收比1.8大于规定值1.3，说明该电缆绝缘吸收特性满足题设要求，因此判断为合格。
（3）泄漏电流按I=U/R计算，36 MΩ换算为36000000 Ω，代入数据得I=1000/36000000 A，计算结果约为0.0000278 A，即27.8 μA。