编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电气测量技术》（高教版·第四版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电气测量技术》（高教版·第四版）一课一练的第33练，内容涵盖了解自动检测系统的组成和分类，理解信号调理、A/D转换和数据处理的基本流程。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电气测量技术》（高教版·第四版）

第33练  自动检测系统

一、单项选择题

1. 在自动检测系统中，直接感受被测量并输出相应信号的器件称为（   ）

| A. 变送器件 | B. 敏感元件 |
| --- | --- |
| C. 显示仪表 | D. 执行机构 |

【答案】B

【解析】敏感元件能直接感受温度、压力、位移等被测量，并把被测量变化转换成可进一步处理的信号。变送器件通常侧重于信号变换与标准化输出，显示仪表和执行机构不承担直接感受被测量的任务。

2. 自动检测系统中，信号调理电路的主要作用是（   ）

| A. 完成机械动作输出 | B. 放大滤波整形隔离 |
| --- | --- |
| C. 存储全部历史数据 | D. 改变被测对象结构 |

【答案】B

【解析】信号调理电路通常对传感器输出的微弱或不规则信号进行放大、滤波、整形和隔离，使其适合后续转换和处理。它不负责执行机械动作，也不改变被测对象本身。

3. 被测温度经传感器转换后送入计算机处理，较合理的信号流程是（   ）

A. 传感器、调理、A/D转换、数据处理

B. 调理、传感器、数据处理、A/D转换

C. A/D转换、传感器、调理、数据处理

D. 数据处理、调理、传感器、A/D转换

【答案】A

【解析】自动检测的一般过程是先由传感器获取被测信息，再经调理电路改善信号质量，然后进行A/D转换，最后由计算机或处理单元完成数据处理。

4. 某压力检测装置显示值长期满量程，断开传感器输入后显示回到零位，较可能的原因是（   ）

| A. 显示单元电源断路 | B. 数据存储容量不足 |
| --- | --- |
| C. 处理程序完全丢失 | D. 输入信号幅值过大 |

【答案】D

【解析】断开传感器输入后显示回到零位，说明显示和处理环节基本能够工作。长期满量程更可能由传感器输出过高、前级放大过大或输入端异常造成，应优先检查输入信号幅值及前级通道。

二、多项选择题

5. 当传感器输出信号增大时，进入A/D转换器前通常需要注意的变化有（   ）

| A. 输入幅度是否越限 | B. 机械惯量是否增大 |
| --- | --- |
| C. 放大倍数是否合适 | D. 显示颜色是否变化 |

【答案】AC

【解析】传感器输出增大时，应检查信号幅度是否超过后续电路允许范围，并判断放大倍数是否需要调整。机械惯量和显示颜色不是进入A/D转换器前的主要电气检查内容。

6. 某车间要在线检测电机轴承温度，并把测量结果送入控制柜，正确做法有（   ）

| A. 选用适合量程的温度传感器 | B. 采用屏蔽线减少外界干扰 |
| --- | --- |
| C. 将传感器直接接入动力主回路 | D. 校准后再投入连续运行 |

【答案】ABD

【解析】在线温度检测应根据测量范围选择传感器，并采取屏蔽、接地等措施降低干扰，投入使用前还应进行校准。传感器信号线不应直接接入动力主回路，否则可能损坏检测装置并带来安全风险。

7. 下列关于模拟信号与数字信号的说法，正确的有（   ）

| A. 模拟信号数值连续变化 | B. 数字信号取值离散表示 |
| --- | --- |
| C. 模拟信号只能表示开关量 | D. 数字信号便于计算处理 |

【答案】ABD

【解析】模拟信号在时间或幅值上通常连续变化，数字信号用离散数值表示，便于计算机存储、运算和传输。开关量更常用数字方式表示，不能说模拟信号只能表示开关量。

8. 某检测通道量程为0～5 V，A/D转换器输出为8位二进制数。若输入电压约为2.5 V，下列判断正确的有（   ）

| A. 可分辨等级共有256级 | B. 对应输出约为中间值 |
| --- | --- |
| C. 最高码值对应约5 V输入 | D. 输入越小码值越大 |

【答案】ABC

【解析】8位二进制可表示256个不同等级。输入2.5 V约为0～5 V量程的一半，因此输出码值约处于中间位置；输入增大时码值通常随之增大，不能说输入越小码值越大。

三、判断题

9. 自动检测系统只能用于电量测量，不能用于温度、压力等非电量测量。（   ）

【答案】×

【解析】自动检测系统既可测量电压、电流等电量，也可通过传感器测量温度、压力、位移等非电量。非电量通常先转换为电信号，再进行调理和处理。

10. 按测量过程中检测元件是否需要接触被测对象，自动检测系统可分为接触式检测系统和非接触式检测系统。（   ）

【答案】√

【解析】自动检测系统可按不同标准分类。按检测元件与被测对象是否直接接触，可分为接触式和非接触式两类。

11. A/D转换的任务是把连续变化的模拟量变为计算机能够处理的数字量。（   ）

【答案】√

【解析】计算机和数字处理器通常处理离散的数字量，A/D转换器把模拟信号经过采样、量化和编码变成数字信号。该过程是自动检测系统进入数字处理环节的重要步骤。

12. 若检测结果随机跳变明显，首先应完全更换显示仪表，而不必检查信号线和接地情况。（   ）

【答案】×

【解析】检测结果随机跳变常与信号干扰、接地不良、屏蔽失效或接线松动有关。处理时应先检查信号通道、接地和抗干扰措施，不能只凭现象直接更换显示仪表。

四、简答题

13. 简述自动检测系统中被测量增大时，测量结果可能发生偏差的主要原因。

【答案】（1）传感器可能接近或超过量程范围，使输出信号失去线性关系。
（2）信号调理电路放大倍数可能设置不当，导致后级输入过大。
（3）A/D转换器输入范围可能不匹配，使数字结果出现限幅或饱和。

【解析】本题考查参数变化对检测链路的影响。答题时应按“传感器、调理电路、转换环节”的顺序分析，重点说明量程、放大和输入范围匹配对测量准确性的影响。

14. 简述在生产现场安装自动检测系统时应注意的基本做法。

【答案】（1）应根据被测量的类型、范围和精度要求选择合适的传感器。
（2）应合理布置信号线，采用屏蔽、接地和隔离等措施减少干扰。
（3）应在投入运行前进行校准和试运行，确认显示值与实际状态相符。

【解析】本题考查自动检测系统的应用场景。现场安装不仅要考虑能否测到信号，还要考虑抗干扰、校准和安全运行，避免把实验室连接方法直接用于工业现场。

15. 比较信号调理与数据处理在自动检测系统中的主要区别。

【答案】（1）信号调理主要处理传感器输出的原始信号，使其幅值、波形或抗干扰能力满足后续要求。
（2）数据处理主要对转换后的数字量进行计算、判断、显示、存储或控制决策。
（3）信号调理通常位于A/D转换之前，数据处理通常位于A/D转换之后。

【解析】本题考查相近环节的对比辨析。作答时应从处理对象、主要任务和所在流程位置三个方面比较，不能把前端电路处理与后端数字运算混为一谈。