编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电气测量技术》（高教版·第四版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电气测量技术》（高教版·第四版）一课一练的第9练，内容涵盖了解交流仪表的特点，掌握交流电流表和电压表的使用方法和注意事项。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电气测量技术》（高教版·第四版）

第9练  交流电流与电压的测量

一、单项选择题

1. 正弦交流电路中，普通交流仪表刻度盘上的示值一般表示被测量的（   ）

| A. 平均值 | B. 峰峰值 |
| --- | --- |
| C. 有效值 | D. 瞬时值 |

【答案】C

【解析】普通交流电流表和电压表通常按有效值刻度，便于与直流在发热效应上进行等效比较。平均值、峰峰值和瞬时值不是一般交流仪表的直接示值。

2. 测量较大交流电流时，为减小进入表内的电流，常与交流电流表配合使用的器件是（   ）

| A. 电压互感器 | B. 电流互感器 |
| --- | --- |
| C. 分流电阻器 | D. 限流电阻器 |

【答案】B

【解析】电流互感器能按一定变比把大电流变为小电流，供交流电流表安全测量。电压互感器用于扩大电压测量范围，分流电阻器多用于直流电流测量场合。

3. 用交流电压表测量某负载两端电压时，正确的接入方式是（   ）

| A. 串联在负载支路 | B. 并联在负载两端 |
| --- | --- |
| C. 串联在电源进线 | D. 并联在开关两端 |

【答案】B

【解析】电压表内阻较大，测量电压时应并联在被测两点之间，使仪表承受的电压就是被测电压。若将电压表串联接入，会改变电路工作状态并可能无法正常测量。

4. 某交流电流表接入后，指针迅速超过满刻度位置，正确的处理方法是（   ）
A. 立即断开电路，改用较大量程
B. 保持原接法，等待指针回落
C. 缩短测量时间，继续读取数据
D. 调整零位旋钮，重新观察指针

【答案】A

【解析】指针超过满刻度说明被测电流超过所选量程，继续测量可能损坏仪表。应立即断开电路，换用较大量程或配合互感器后再测量。

二、多项选择题

5. 用指针式交流电压表测量同一电源电压时，关于量程选择的说法正确的有（   ）

| A. 量程过小易使仪表过载 | B. 量程过大易使读数偏粗 |
| --- | --- |
| C. 量程越小越能保证安全 | D. 量程越大越能提高精度 |

【答案】AB

【解析】量程过小可能使仪表过载甚至损坏，量程过大则指针偏转较小，读数相对误差增大。实际测量时应先选较大量程试测，再选择合适量程读数。

6. 用万用表测量车间插座的交流电压时，正确做法有（   ）

| A. 选择交流电压量程 | B. 表笔跨接被测两端 |
| --- | --- |
| C. 手指避开金属笔尖 | D. 改用电流量程串入 |

【答案】ABC

【解析】测量交流电压应选择交流电压量程，并将表笔并接在被测两端，同时注意握持绝缘部分。电流量程用于测量电流，串入插座回路容易造成短路和仪表损坏。

7. 比较交流电流表和交流电压表的接入方式，正确的有（   ）

| A. 电流表应串入被测支路 | B. 电流表应并接被测两端 |
| --- | --- |
| C. 电压表应串入被测支路 | D. 电压表应并接被测两端 |

【答案】AD

【解析】电流表测量支路电流，需要让被测电流流过仪表，因此应串联接入。电压表测量两点间电压，应并联接在被测两端。

8. 某交流电流互感器变比为100/5，二次侧交流电流表指示为3 A，下列判断正确的有（   ）

| A. 一次电流为60 A | B. 一次电流为15 A |
| --- | --- |
| C. 二次回路不宜开路 | D. 二次回路宜接电压表 |

【答案】AC

【解析】变比100/5表示一次电流与二次电流之比为20，二次侧读数3 A时一次电流为60 A。电流互感器二次侧工作时不宜开路，否则可能产生高电压并危及安全。

三、判断题

9. 交流仪表在正弦交流电路中通常按有效值标度。（   ）

【答案】√

【解析】正弦交流电的有效值能反映其发热效应，普通交流电流表和电压表的读数通常表示有效值。这样便于进行功率、电流和电压的实际计算。

10. 电流互感器二次侧应接入交流电压表，用来测量线路电流。（   ）

【答案】×

【解析】电流互感器二次侧应接交流电流表或电流线圈，而不是接交流电压表。电压表内阻较大，不适合作为电流互感器二次侧的测量负载。

11. 使用普通交流电流表测量支路电流时，应先断电接线，再将仪表串入被测支路。（   ）

【答案】√

【解析】普通交流电流表需要串联接入被测支路，为保证人身和仪表安全，应先断电完成接线，检查无误后再通电读数。

12. 交流电流表指针长期顶在满刻度右端，说明所选量程偏大。（   ）

【答案】×

【解析】指针顶在满刻度右端通常说明被测电流超过当前量程，所选量程偏小。正确处理是断电后改用较大量程或配合电流互感器测量。

四、简答题

13. 简述使用交流电流表和交流电压表测量时的主要注意事项。

【答案】（1）测量前应根据被测量性质选择交流电流档或交流电压档，并先选较大量程试测。
（2）交流电流表应串联接入被测支路，交流电压表应并联接在被测两端。
（3）接线和换量程时应注意断电操作，读数时应避免超过量程并保证人身安全。

【解析】本题考查交流仪表的基本使用规范。答题时应从量程选择、接入方式和安全操作三个方面说明，易错点是把电流表和电压表的接法混淆。

五、计算题

14. 一只交流电压表通过电压互感器测量线路电压，已知电压互感器变比为1000/100，电压表二次侧读数为22 V，求被测线路一次侧电压。

【答案】220 V

【解析】根据电压互感器变比关系，变比K=1000/100=10，一次侧电压U1=KU2。代入数据得U1=10×22=220 V。因此被测线路一次侧电压为220 V。

15. 某交流负载额定电流为8 A，采用变比为50/5的电流互感器配交流电流表测量，电流表读数为4.2 A。求：（1）负载实际电流；（2）判断该负载是否超过额定电流。

【答案】（1）42 A
（2）超过额定电流

【解析】（1）电流互感器变比K=50/5=10，一次侧电流I1=KI2。代入数据得I1=10×4.2=42 A，所以负载实际电流为42 A。
（2）将实际电流42 A与额定电流8 A比较，42 A大于8 A，因此该负载已超过额定电流，应停止运行并检查负载或测量接线。